## APAR
CHECKSHEET INSPEKSI APAR
Tahun : ___________
Jenis APAR : ___________ | [9 empty] | Nomor APAR : _____________
Bulan | Tuas | Segel Tuas | Pin | Selang | Nozzle | Tekanan/ Isi | Tabung | Tanggal Kadaluarsa | Keterangan | Tanggal Periksa | Paraf Pemilik Area | Paraf K3L
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
HSE - F - 15 A No. Rev : 01
APAR beroda : |  | Kondisi Ban
Kondisi Velg
Kondisi Tempat Tabung APAR
APAR CO2 : 1. |  | Kg 2. |  | Kg
Note : | Tulis O jika kondisi bagus
Tulis X bila kondisi tidak bagus atau tidak ada
Tulis N/A bila tidak ada
Note : | 1. Pastikan APAR tidak terhalang dan dalam kondisi siap digunakan;
2. Pastikan APAR tidak mengalami kerusakan fisik, korosi/karat, atau cacat lainnya;
3. Periksa tanggal kadaluarsa;
4. Pastikan pressure dalam batas hijau;
5. Pastikan APAR terdapat petunjuk pemakaian APAR dan tanda APAR;
6. Bersihkan APAR bila dalam keadaan kotor dan berdebu;
7. APAR jenis powder harus dibolak-balik sebanyak 3 - 5 kali.

## hidran
CHECKSHEET INSPEKSI HIDRAN
Tahun : ___________________ | [14 empty] | Lokasi : _______________________
Bulan | Uji Fungsi Selang Hidran | Kotak Hidran | Sisir Selang | Selang |  | Nozzle |  | Keran / Valve | Hidran Pilar |  | Push Button | Jack Phone | Lampu | Bell/ Alarm | Tanggal Periksa | Keterangan | Paraf Pemilik Area | Paraf K3L
|  |  |  | Seal | Kopling | Seal | Kopling |  | Kunci Hidran | Kopling | [8 empty] | Note : | Tulis O jika kondisi bagus
Januari | [19 empty] | Tulis X bila kondisi tidak bagus atau tidak ada
Tulis N/A bila tidak ada
Februari
[19 empty] | Note : | 1. Pastikan Hidran (Kotak Hidran dan Hidran Pilar) tidak terhalang;
Maret | [19 empty] | 2. Pastikan Hidran (Kotak Hidran dan Hidran Pilar) dalam keadaan bersih dan bersihkan bila kotor;
3. Pastikan terdapat petunjuk penggunaan Hidran, nomor identitas Hidran dan tanda Hidran;
April | [19 empty] | 4. Pastikan kopling & seal pada nozzle dan selang berfungsi dengan baik;
5. Lakukan pelumasan pada kopling pada saat pemeriksaan;
Mei | [19 empty] | 6. Bentangkan selang setiap 3 bulan sekali pada saat pemeriksaan;
7. Lakukan pemeriksaan pada keran/valve dengan membukanya sedikit;
Juni | [19 empty] | 8. Lakukan perbaikan bila ditemukan kerusakan;
9. Lakukan pemeriksaan pada alarm dan jack phone dengan mencobanya;
Juli | [19 empty] | 10. Pengecekan fungsi selang hidran dilakukan setiap 3 bulan sekali.
Agustus
September
Oktober
[19 empty] | Note : | Tulis O jika kondisi bagus
November | [19 empty] | Tulis X bila kondisi tidak bagus atau tidak ada
Tulis N/A bila tidak ada
Desember
[19 empty] | Note : | 1. Pastikan Hidran (Kotak Hidran dan Hidran Pilar) tidak terhalang;
[16 empty] | HSE - F - 15 B No. Rev : 02 |  |  |  | 2. Pastikan Hidran (Kotak Hidran dan Hidran Pilar) dalam keadaan bersih dan bersihkan bila kotor;
Note : | Tulis O jika kondisi bagus | [18 empty] | 3. Pastikan terdapat petunjuk penggunaan Hidran, nomor identitas Hidran dan tanda Hidran;
| Tulis X bila kondisi tidak bagus atau tidak ada | [18 empty] | 4. Pastikan kopling & seal pada nozzle dan selang berfungsi dengan baik;
| Tulis N/A bila tidak ada | [18 empty] | 5. Lakukan pelumasan pada kopling pada saat pemeriksaan;
6. Bentangkan selang setiap 3 bulan sekali pada saat pemeriksaan;
Note : | 1. Pastikan Hidran (Kotak Hidran dan Hidran Pilar) tidak terhalang; | [18 empty] | 7. Lakukan pemeriksaan pada keran/valve dengan membukanya sedikit;
| 2. Pastikan Hidran (Kotak Hidran dan Hidran Pilar) dalam keadaan bersih dan bersihkan bila kotor; | [18 empty] | 8. Lakukan perbaikan bila ditemukan kerusakan;
| 3. Pastikan terdapat petunjuk penggunaan Hidran, nomor identitas Hidran dan tanda Hidran; | [18 empty] | 9. Lakukan pemeriksaan pada alarm dan jack phone dengan mencobanya;
| 4. Pastikan kopling & seal pada nozzle dan selang berfungsi dengan baik; | [18 empty] | 10. Pengecekan fungsi selang hidran dilakukan setiap 3 bulan sekali.
5. Lakukan pelumasan pada kopling pada saat pemeriksaan;
6. Bentangkan selang setiap 3 bulan sekali pada saat pemeriksaan;
7. Lakukan pemeriksaan pada keran/valve dengan membukanya sedikit;
8. Lakukan perbaikan bila ditemukan kerusakan;
9. Lakukan pemeriksaan pada alarm dan jack phone dengan mencobanya;
10. Pengecekan fungsi selang hidran dilakukan setiap 3 bulan sekali.
[19 empty] | Note : | Tulis O jika kondisi bagus
Tulis X bila kondisi tidak bagus atau tidak ada
Tulis N/A bila tidak ada
[19 empty] | Note : | 1. Pastikan Hidran (Kotak Hidran dan Hidran Pilar) tidak terhalang;
2. Pastikan Hidran (Kotak Hidran dan Hidran Pilar) dalam keadaan bersih dan bersihkan bila kotor;
3. Pastikan terdapat petunjuk penggunaan Hidran, nomor identitas Hidran dan tanda Hidran;
4. Pastikan kopling & seal pada nozzle dan selang berfungsi dengan baik;
5. Lakukan pelumasan pada kopling pada saat pemeriksaan;
6. Bentangkan selang setiap 3 bulan sekali pada saat pemeriksaan;
7. Lakukan pemeriksaan pada keran/valve dengan membukanya sedikit;
8. Lakukan perbaikan bila ditemukan kerusakan;
9. Lakukan pemeriksaan pada alarm dan jack phone dengan mencobanya;
10. Pengecekan fungsi selang hidran dilakukan setiap 3 bulan sekali.

## pompa hidran
CHECKSHEET INSPEKSI POMPA HIDRAN
Tahun : _____________ | [11 empty] | Lokasi : ________________________
Bulan | Jumlah Pompa | Keran/ Valve | Pressure Gauge | Pompa Standby (Kg/cm2) | Pompa Jokey |  | Pompa Electric |  | Pompa Diesel |  | Tanggal Periksa | Keterangan | Paraf Utility | Paraf K3L
[5 empty] | On | Off | On | Off | On | Off
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
HSE - F - 15 C No. Rev : 02
Note : | Tulis O jika kondisi bagus
Tulis X bila kondisi tidak bagus atau tidak ada
Tulis N/A bila tidak ada
Note : | 1. Lakukan pemeriksaan kerja keran/valve dengan cara memutar kekiri dan kekanan;
2. Pompa Hidran harus mempunyai karakteristik tekanan on minimal 4,5 kg/cm2;
3. Pengecekan fungsi pompa Hidran (Jokey, Electric dan Diesel) dilakukan setiap 3 Bulan sekali;
4. Lakukan penggantian atau perbaikan bila ditemukan kerusakan.

## springkler
LEMBAR INSPEKSI SPRINGKLER
Tahun : _____________ | [10 empty] | Lokasi : ______________________
No | Bulan | Tanggal | Perihal Pemeriksaan Cek Fisik | [7 empty] | Keterangan | Paraf K3L | Paraf Engineering
|  |  | Kontrol Panel / monitor | Kebersihan tabung/valve Springkler | Kondisi fisik tabung/valve Springkler | Kebersihan Springkler | kondisi fisik springkler Busa (Foam) | Jumlah | Kondisi fisik Springkler air | Jumlah
1 | Januari
2 | Februari
3 | Maret
4 | April
5 | Mei
6 | Juni
7 | Juli
8 | Agustus
9 | September
10 | Oktober
11 | November
12 | Desember
No | Tahun | Tanggal | Perihal Pemeriksaan Cek Fungsi | [5 empty] | Keterangan |  | Paraf K3L | Paraf Engineering
|  |  | Kontrol Panel / monitor | Tabung/valve springkler | Springkler Busa (Foam) | Jumlah | Springkler air | Jumlah
1
HSE - F - 15 D No. Rev : 00
Note : | Tulis O jika kondisi bagus
Tulis X bila kondisi tidak bagus
Tulis N/A Bila tidak ada
Note: | 1. Pastikan kebersihan, kelengkapan dan fungsi Springkler
2. Pastikan lokasi dari springkler sesuai dengan alamat yang muncul pada kontrol panel/monitor

## lampiran springkler
LAMPIRAN
No | Item Check | Teknis pemeriksaan Fisik | Teknis pemeriksaan Fungsi | Keterangan
1 | Kontrol Panel/Monitor | memastikan kontrol panel/monitor dalam keadaan aktif atau menyala dan dalam keadaan bersih | memastikan pengalamatan yang muncul pada monitor sesuai dengan keadaan sebenarnya | 1. Pastikan pemilik area paham terkait alamat pada masing-masing equipment 2. Pastikan terdapat petunjuk operasional kontrol panel/monitor (MCFA) 3. Pastikan terdapat peta untuk seluruh fire safety equipment 4. Jika fisik dan atau fungsi dari kontrol panel/motinor dalam keadaan gangguan dapat dilakukan perbaikan dengan berkoordinasi dengan pihak instalasi
2 | Springkler Busa (Foam) | 1. Setiap bulan melakukan pemutaran baling-baling kipas 2. memastikan springkler busa (foam) tidak dalam keadaan kotor atau terdapat sarang laba-laba | 1. saat dilakukan uji fungsi dipastikan foam keluar dengan delay maksimum 10 detik 2. Pastikan kipas berputar saat foam keluar | Jika saat uji fungsi mengalami ganguan seperti kipas tidak berputar atau foam tidak keluar, dapat dilakukan pemeriksaan pada tangki foam untuk memastikan foam pada batas minimum
3 | Springkler air | memastikan springkler air tidak dalam keadaan kotor atau terdapat sarang laba-laba | 1. Uji fungsi springkler air dapat dilakukan sampling untuk setiap zona 2. Uji fungsi dapat menggunakan heat gun | Jika saat uji fungsi mengalami gangguan, dapat dilakukan perbaikan dengan berkoordiansi dengan maintenance
4 | Tabung / Valve | 1. Memastikan tabung tidak dalam keadaan kotor 2. Memastikan tidak terdapat kebocoran pada valve | Uji fungsi tabung dan valve dapat dilakukan dengan memutar berlawanan dan searah jarum jam untuk membuka dan menutup keran pada tabung | Jika saat uji fungsi mengalami gangguan, dapat dilakukan perbaikan dengan berkoordiansi dengan maintenance

## mobil damkar
CHECKSHEET INSPEKSI MOBIL PEMADAM KEBAKARAN
Hari : | [5 empty] | No.Pol. :
Tanggal/bulan/tahun : / / | [5 empty] | Shift :
NO | URAIAN | JUMLAH | KONDISI |  | KETERANGAN
|  |  | BAIK | RUSAK
KENDARAAN
1 | Kondisi Mesin
2 | Mesin Pompa Air
3 | Lampu Mobil Penerangan, Sen, Belakang
4 | Lampu Panel
5 | Lampu Sorot (Penerangan)
6 | Lampu Rotary/Sirine
7 | Pintu Mobil
8 | Rolling Door Perlengkapan Pemadam
PERALATAN DAMKAR
1 | Selang Penyalur (Delivery Hose)
2 | Selang Penghisap (Suction Hose)
3 | Selang Busa
4 | Pipa Pemancar Jet (Jet Nozzle)
5 | Pipa Pemancar Variabel (Variable Nozzle)
6 | Pipa Pemancar Fog (Fog Nozzle)
7 | Tangga (Ladder)
8 | Gaitan/Pengait (Pike Poles)
9 | Kampak (Fire Axe)
10 | Linggis (Crow Bar)
11 | Kunci kopling (Coupling Spanners)
12 | Water Sheel
13 | Fire Helmet
14 | Fire Jacket
15 | Sepatu Boots
16 | Ganjal Ban (Wheel Blocks)
17 | Tambang (Ropes)
18 | APAR (Portable Fire Extingusher)
19 | Radio Telekomunikasi (HT)
20 | Cairan Busa (Foam Liquids)
21 | Kotak P3K
Semester : |  | UJI FUNGSI
1 | Uji coba pemompaan
2 | Uji coba kelebihan beban mesin pompa
3 | Uji coba sistem kontrol tekanan
4 | Uji coba alat pemancing
5 | Uji coba vakum
6 | Uji coba aliran dari tangki ke pompa
TAHUN | UJI FUNGSI | JUMLAH | KONDISI |  | KETERANGAN
|  |  | BAIK | BURUK
Uji coba foam
HSE-F-15 E No. Rev : 00
KETERANGAN :
Tulis ü bila sesuai dengan kondisi |  |  |  |  | DH. Security | TIM Damkar
Tulis N/A bila tidak ada